Оглавление

1	. Сведения об экспертной организации.	7

2	. Общие сведения.	7

3	. Цель работы.	7

4	. Общие сведения о Сабиновском сельском поселении  Лежневского муниципального района Ивановской области	7

5	. Существующее положение в сфере водоснабжения.	8

5.1	Анализ структуры системы водоснабжения.	8

5.1.1	Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.	13

5.1.2	Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.	14

5.1.3	Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.	15

5.1.4	Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.	16

5.2	Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.	16

5.2.1	Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.	17

5.2.2	Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.	17

5.2.3	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.	18

5.2.4	Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.	18

5.3	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения:	28

5.3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);	28

5.3.2	Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.	30

5.3.3	Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита.	31

5.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.	32

5.4.1	Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	32

5.4.2	Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	32

5.5	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.	33

5.5.1	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов).	33

5.5.2	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);	33

5.5.3	Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);	33

5.5.4	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.	34

5.5.5	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения.	34

5.5.6	Сведения о  реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	36

5.6	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	40

5.6.1	Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ.	40

5.6.2	Оценка капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.	41

6	. Существующее положение в сфере водоотведения.	44

6.1	Структура сбора и очистки сточных вод.	44

6.1.1	Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения.	45

6.1.2	Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих  водоотведение.	45

6.1.3	Анализ организационно-функциональной структуры организаций, осуществляющих  водоотведение, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления организацией, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела).	45

6.1.4	Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений.	46

6.1.5	Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.	46

6.2	Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.	47

6.2.1	Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.).	47

6.2.2	Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.	50

6.2.3	Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).	51

6.2.4	Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.	51

6.2.5	Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.	52

6.2.6	Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов.	52

6.2.7	Износ основного оборудования.	52

6.2.8	Проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника.	52

6.2.9	Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска.	52

6.2.10	Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков.	53

6.2.11	Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).	53

6.2.12	Организация аварийного обеспечения собственных нужд.	53

6.2.13	Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.	53

6.2.14	Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.	54

6.3	Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.	54

6.3.1	Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в муниципальном образовании.	54

6.3.2	Карты (схемы) основных канализационных сетей.	55

6.3.3	Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.	59

6.3.4	Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях.	60

6.3.5	Описание насосных станций на канализационных сетях.	60

6.3.6	Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).	61

6.3.7	Описание гидравлических режимов канализационных сетей.	62

6.3.8	Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов).	64

6.3.9	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности.	64

6.3.10	Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	64

6.3.11	Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.	64

6.3.12	Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.	64

6.4	Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.	65

6.4.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	65

6.4.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	65

6.4.3	Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.	65

6.5	Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования:	66

6.5.1	Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления).	66

6.5.2	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.	66

6.5.3	Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.	67

6.6	Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:	67

6.6.1	Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям).	67

6.6.2	Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения.	69

6.6.3	Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями.	69

6.7	Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов:	69

6.7.1	Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).	70

6.7.2	Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.	70

6.7.3	Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).	70

6.8	Перспективные расчетные расходы сточных вод:	71

6.8.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное).	71

6.8.2	Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды.	72

6.8.3	Максимальный расчетный расход сточных вод в расчетном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трех- или пятилетний период) определяется для намечаемых к строительству жилых и общественных зданий по проектам зданий (и/или по проектам планировочных кварталов) в разделах проектирования внутридомовых систем водоотведения. При отсутствии проектов или при отсутствии организованной системы территориального планирования в муниципальном образовании допускается определять планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения зданий по заявкам на присоединение, выполнив привязку заявки на присоединение к расчетному элементу территориального деления; для промышленных предприятий по проектному водопотреблению или фактическому водоотведению аналогичных промышленных  абонентов.	72

6.9	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:	73

6.9.1	Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	73

6.9.2	Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	73

6.10	Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:	73

6.10.1	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования.	73

6.10.2	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку.	74

6.10.3	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.	74

6.10.4	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.	75

6.10.5	Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	75

6.10.6	Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;	76

6.10.7	Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.	76

6.10.8	Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.	77

6.10.9	Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.	77

7	Резюме	79

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Сабиновского сельского поселения  Лежневского муниципального района Ивановской области

# . Сведения об экспертной организации.

# . Общие сведения.

# . Цель работы.

- Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок не менее 10 лет.

# . Общие сведения о Сабиновском сельском поселении  Лежневского муниципального района Ивановской области

Сабиновское сельское поселение  -  расположено на севере Лежневского муниципального района, граничит с Ивановским муниципальным районом, Лежневским и Хозниковским сельским поселением Лежневского муниципального района.

Ориентировочная площадь поселения  -  88,7кв.км., протяженность границы 46,68 км. На территории поселения проживает – 990 чел.

Административным центром Сабиновского сельского поселения является д. Сабиново. Населённый пункт расположен в северной части Лежневского муниципального района, от него до областного центра - 17 км, до Лежнево - 8км, в 3 км проходит автомобильная дорога Иваново-Москва. Автодорога проходит через  крупный населенный пункт сельского поселения - с. Кукарино.

# . Существующее положение в сфере водоснабжения.

## Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Сабиновского сельского поселения являются подземные воды нижнетриасового водоносного комплекса. Качество воды этого комплекса в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют только в д. Сабиново, с.Кукарино, с. Хозниково и д. Паршнево.

Водоснабжение д. Сабиново осуществляется осуществляется от двух артезианских скважин с дебитом 175 м3/сут. Артскважины введены в 1980-82 годах, расположены вне жилой застройки. Их зоны санитарной охраны оборудованы не полностью. Имеется водонапорная башня ёмкостью 50 м3., высотой 18 м. Система водопровода хозяйственно-питьевая, качество воды удовлетворительное.  Водоснабжение и водоотведение  населённого пункта предусмотрено раздельно от производственной территории (СПК им. Мичурина). В частном секторе водоснабжение осуществляется от колодцев (общих и индивидуальных). Противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов.

Водоснабжение с. Хозниково осуществляется от артезианской скважины с дебитом 17 м3/сут. Артскважина расположена вне жилой застройки, но зона санитарной охраны оборудована не полностью. Рядом - водонапорная башня ёмкостью 25 м3., высотой 15м. Артскважина и водонапорная башня введены в 1973г. Система водопровода хозяйственно-питьевая. Водопровод есть в школе, интернате, а также в  жилых домах по ул. Нагорная, Молодёжная (частично) и Школьная.

В частном секторе водоснабжение осуществляется от колонок (где есть водопровод) и общих колодцев (где нет водопровода). Имеются также  индивидуальные колодцы и скважины.

Водоснабжение д. Паршнево осуществляется от одной артезианской скважины (вторая артскважина не действующая).

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории д.Сабиново нет.

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для различных нужд: хозяйственно-питьевого, технического и промышленного  водоснабжения с учётом экономической целесообразности применения необходимых методов водоочистки, водоподготовки. Существует набор типичных процедур, используемых в системах водоочистки и последовательность, в которой используются эти процедуры.

Способ обработки воды, состав и расчетные параметры очистных сооружений для технического водоснабжения и расчетные дозы реагентов устанавливают в зависимости от степени загрязнения водного объекта, назначения водопровода, производительности станции и местных условий, а также на основании данных технологических исследований и эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Очистка воды производится в несколько этапов. Мусор и песок удаляются на этапе предочистки. Сочетание первичной и вторичной очистки, проводимое на водоочистных сооружениях (ВОС), позволяет избавиться от коллоидного материала (органических веществ). Растворенные биогены устраняются при помощи доочистки. Чтобы очистка была полной, водоочистные сооружения должны устранить все категории загрязнителей. Для этого существует множество способов.

В данном поселении необходимо произвести следующие способы водоочистки:

Осветление воды

Осветление - это этап водоочистки, в процессе которого происходит устранение мутности воды путем снижения содержания в ней взвешенных механических примесей природных и сточных вод. Мутность природной воды, особенно поверхностных источников в паводковый период, может достигать 2000-2500 мг/л (при норме для воды хозяйственно-питьевого назначения - не более 1500 мг/л).

Осветление воды путем осаждения взвешенных веществ. Эту функцию выполняют осветлители, отстойники и фильтры, представляющие собой наиболее распространенные водоочистные сооружения. Одним из наиболее широко применяемых на практике способов снижения в воде содержания тонкодисперсных примесей является их коагулирование (осаждение в виде специальных комплексов - коагулянтов) с последующим осаждением и фильтрованием. После осветления вода поступает в резервуары чистой воды.

Умягчение

Умягчение воды - процесс понижения её жесткости, обусловленной наличием солей кальция и магния. Метод снижения жесткости воды выбирают исходя из требований к качеству умягчаемой воды (глубины умягчения) и технико-экономических обоснований (ТЭО). В практике водоподготовки получили распространение следующие методы умягчения воды: реагентный (известковый, содовый, едконатриевый, фосфатный способы); катионитный (метод ионного обмена); диализ (мембранный) и термохимический (при температуре от 100 до 165°С).

По традиционной схеме умягчение осуществляется методом ионного обмена, основанного на фильтрации воды через, так называемые, ионообменные смолы, обменивающие входящие в их состав ионы Na+ на ионы Ca2+ и Mg2+, содержащиеся в воде. При истощении рабочих свойств производится регенерация раствором NaCl, приготовляемым из специальной таблетированной соли. Периодичность регенерации зависит от геометрических параметров слоя, обменной емкости смолы, уровня жесткости, скорости потока, объема обрабатываемой воды.

Для более глубокого умягчения воды обычно применяется фосфатирование (до 0,04 - 0,05 мг-экв/л), предварительно обработанной другими способами при температуре  выше 100°С, так как фосфорнокислые соединения кальция и магния мало растворимы в воде.

Водозабор с. Кукарино представляет собой группу артезианских скважин, расположенных на южной окраине с. Кукарино. В эксплуатации находится пять скважин: №№ 5/1, 6/2, 8/4, 9/5, 10/6.

Все скважины оборудованы на нижнетриасовый водоносный комплекс (Т1).

Скважина № 5/1 глубиной 138,0 м пробурена в 1970 г, обсажена трубами ø 10" с интервалом обсадки от +0,4 до 54,0 м, трубами ø 8" от +0,4 до 77,2 м, фильтровой колонной ø 6" от 68,7 до 138,0 м с рабочей частью фильтра от 90,65 до 95,65 м, от 107,2 до 118,2 м и от 126,2 до 137,7 м от поверхности земли.

Скважина № 6/2 глубиной 137,0 м пробурена в 1971 г, обсажена трубами ø 12" от +0,5 до 10,0 м, трубами ø 8" от -5,0 до 83,0 м, оборудована фильтровой колонной ø 6" в интервале 77,52-137,0 м с рабочей частью от 95,6 до 101,45 м, от 123,0 до 135,0 м от поверхности.

Скважина № 8/4 глубиной 135,0 м пробурена в 1979 г, оборудована трубами ø 10" от +0,6 до 67,4 м, фильтровой колонной ø 6" с переходом ø 8" в интервале от 62,3 до 135,0 м с рабочими частями фильтра от 75,5 до 78,5 м, от 90,5 до 93,5 м и от 105,8 до 129,8 м.

Скважина № 9/5 глубиной 141,5 м пробурена в 1980 г, обсажена трубами ø 10" от +0,45 до 70,4 м, оборудована фильтровой колонной ø 6" с переходом ø 8" в интервале от 66,95 до 141,5 м с рабочей частью фильтра от 101,4 до 131,4 м от поверхности.

Скважина № 10/6 глубиной 138,0 м пробурена в 1996 г, обсажена трубами ø 16" от +0,3 до 7,5 м, ø 10" от +0,4 до 75,0 м, оборудована фильтровой колонной ø 6" (168 мм) от 69,0 до 87,0 м с переходом на ø 6" (159 мм) в интервале от 87,0 до 138,0 м с рабочей частью фильтра от 111,0 до 133,0 м от поверхности.

Скважины №№ 5/1, 6/2, 10/6 оборудованы электропогружными насосами марки ЭЦВ 6-10-140, скважина № 8/4 - насосом ЭЦВ 6-10-80, скважина № 9/5 - насосом ЭЦВ 6-6,3-85.

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды. Имеется устройство для измерения уровня воды - переносной уровнемер; измерения уровней воды производятся. Учет забираемой воды ведется по водоизмерительной аппаратуре (скважины оборудованы водомерами ОСВ-40) с записью показаний в журнал.

Во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения с. Кукарино расположены подземный резервуар питьевой воды и насосная станция II-ого подъема.

Система водопровода хозяйственно-питьевая, качество воды удовлетворительное. В частном секторе водоснабжение осуществляется от колодцев (общих и индивидуальных).

### Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице ниже.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 5.1

| №п/п | Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Производите льность, мз/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | А/скважина №4 | д. Сабиново | 1980 | 130 | Нижнетриасо-вый водонос-ный комплекс | 6 |
| 2 | А/скважина №5 | д. Сабиново | 1982 | 130 | Нижнетриасо-вый водонос-ный комплекс | 6 |
| 3 | А/скважина №5/1 | с. Кукарино | 1970 | 138,0 | Нижнетриасо-вый водонос-ный комплекс | 4,8 |
| 4 | А/скважина №6/2 | с. Кукарино | 1971 | 137,0 | Нижнетриасо-вый водонос-ный комплекс | 6,2 |
| 5 | А/скважина №8/4 | с. Кукарино | 1979 | 135,0 | Нижнетриасо-вый водонос-ный комплекс | 6,5 |
| 6 | А/скважина №9/5 | с. Кукарино | 1980 | 140 | Нижнетриасо-вый водонос-ный комплекс | 6,2 |
| 7 | А/скважина №10/6 | с. Кукарино | 1996 | 138,0 | Нижнетриасо-вый водонос-ный комплекс | 3,9 |
| 8 | А/скважина с. Хозниково | с. Хозниково | Нет данных | Нет данных | гжельско-ассельский | 6,5 |
| 9 | А/скважина д Паршнево | д. Паршнево | Нет данных | Нет данных | гжельско-ассельский | 10 |

Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озелены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Система водоснабжения сельского поселения в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и предприятия водой.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

### Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов Сабиновского сельского поселения представлена в таблице 5.2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 5.2

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | А/скважина №4 | д. Сабиново | Центробежн. насос ЭЦВ 6-10-80 | 6,0 | 110 | 4,5 |
| 2 | А/скважина №5 | д. Сабиново | Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 2,8 |
| 3 | А/скважина №5/1 | с. Кукарино | Центробежн. насос ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 8 |
| 4 | А/скважина №6/2 | с. Кукарино | Центробежн. насос ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 8 |
| 5 | А/скважина №8/4 | с. Кукарино | Центробежн. насос ЭЦВ 6-10-80 | 6,3 | 110 | 4,5 |
| 6 | А/скважина №9/5 | с. Кукарино | Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 2,8 |
| 7 | А/скважина №10/6 | с. Кукарино | Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,3 | 85 | 2,8 |
| 8 | А/скважина с. Хозниково | с. Хозниково | Центробежн. насос ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |
| 9 | А/скважина д Паршнево | д Паршнево | Центробежн. насос ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 |

### Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных и ПНД трубопроводов диаметром от 35 до 170 мм общей протяженностью более 5,0 км. Износ существующих водопроводных сетей по Сабиновскому сельскому поселению составляет более 70%.

Сводные данные о параметрах канализационных сетей с.Кукарино представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

| Наименование системы | Материал труб | Диаметр, мм | Промплощадка |  | Жилпоселок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во, м | Год прокладки | Кол-во, м | Год прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Внутренние сети |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети | Сталь | 15 | 312 | 1963-2002 | 510 | 1963-2002 |
|  |  | 20 | 70 | 1963-2002 | 10 | 1963-2002 |
|  |  | 25 | 120 | 1963-2002 | 150 | 1963-2002 |
|  |  | 57 | 500 | 1963-2002 | 40 | 1963-2002 |
|  | Полипро-пилен | 20 | 194 | 2003-2006 | 150 | 2006 |
|  |  | 25 | 40 | 2006 | - | - |
|  |  | 32 | 10 | 2006 | - | - |
|  |  | 40 | 20 | 2006 | - | - |
|  |  | 50 | 5 | 2006 | - | - |
|  | Металопластик | 15 | - | - | 100 | 2001-2006 |
|  |  | 20 | - | - | 20 |  |
| Итого: |  |  | 1271 |  | 980 |  |
| Наружные сети |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети | Сталь | 48 | - | - | 49 | 1963-1993 |
|  |  | 57 | 80 | 1987-2000 | 85 | 1963-1993 |
|  |  | 89 | - | - | 40 | 1996 |
|  |  | 108 | - | - | 59 | 1989,2003 |
|  | Чугун | 150 | - | - | 343 | 1997 |
|  |  | 100 | - | - | 107 | 1997 |
|  | П/этилен | 63 | 1852 | 2004,2005 | - | - |
|  |  | 110 | 1251 | 2003-2005 | 324 | 2005 |
| Итого: |  |  | 3183 |  | 1007 |  |

### Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ д. Сабиново не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5 . Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

## Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

### Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников представлен в таблице 5.4.

Таблица 5.4

| Зона действия источника (д. Сабиново) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего выработка воды, в т. ч.: | тыс. м3/год | 22,8 |
| нормативные утечки | тыс. м3/год | 2,6 |
| сверхнормативные утечки | тыс. м3/год | - |
| отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 20,2 |
| Зона действия источника (с. Кукарино) |  |  |
| Всего выработка воды, в т. ч.: | тыс. м3/год | 54,3 |
| нормативные утечки | тыс. м3/год | 6,2 |
| сверхнормативные утечки | тыс. м3/год | - |
| отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 48,1 |
| Зона действия источника (с. Хозниково) |  |  |
| Всего выработка воды, в т. ч.: | тыс. м3/год | 5,135 |
| нормативные утечки | тыс. м3/год | 0,467 |
| сверхнормативные утечки | тыс. м3/год | - |
| отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 4,668 |
| Зона действия источника (д. Паршнево) |  |  |
| Всего выработка воды, в т. ч.: | тыс. м3/год | 6,906 |
| нормативные утечки | тыс. м3/год | 0,628 |
| сверхнормативные утечки | тыс. м3/год | - |
| отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 6,278 |

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%.  В водном балансе Сабиновского сельского поселения потери и неучтенный расход воды составляют в среднем 11%.

### Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

Данные об оснащении приборами коммерческого учета воды жилых домов, организаций и учреждений Сабиновского сельского поселения не представлены. Необходимо провести мероприятия по оснащению приборами учета воды жилых домов и зданий.

Артскважины оборудованы приборами учета воды соответствующего класса точности.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

Распределение объектов водоснабжения по территориям поселения не может и не должно быть равномерным. Всегда будут существовать районы - доноры и районы – получатели, что связано в первую очередь с географией локализации потребителей.

В Сабиновском сельском поселении дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует.

### Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.

Схемы водопроводных сетей Сабиновского сельского поселения с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоснабжения представлены на схемах ниже.

Схема водоснабжения д. Сабиново Сабиновского сельского поселения

Схема 5.1

Схема водоснабжения с. Кукарино Сабиновского сельского поселения

Схема 5.2

Схема водоснабжения с. Хозниково

Схема 5.3

Схема водоснабжения д. Паршнево

Схема 5.4

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации водопроводных сетей Сабиновского сельского поселения, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоснабжения. Это диаметры и длины водопроводов, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках водоснабжения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблицах ниже.

Таблица 5.5

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кукарино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная второго подъема | ВК1 | 38,1 | 130 | 560 | 0,01 | 0,3 | 559,99 | 4,06 |
| ВК1 | ВК2 | 153,9 | 130 | 559,9 | 0,05 | 0,3 | 559,94 | 4,06 |
| ВК2 | Центральная,Общежитие | 10 | 45 | 559,9 | 0 | 0 | 559,94 | 0,01 |
| ВК2 | ВК3 | 32,1 | 130 | 559,9 | 0,01 | 0,3 | 559,93 | 4,04 |
| ВК3 | ВК4 | 8,7 | 130 | 559,9 | 0 | 0,3 | 559,93 | 4,04 |
| ВК4 | ВК5 | 37 | 108 | 559,9 | 0 | 0 | 559,93 | 0,08 |
| ВК5 | Центральная,Почта | 12 | 89 | 559,9 | 0 | 0 | 559,93 | 0,08 |
| ВК4 | ВК8 | 33,7 | 130 | 559,9 | 0,01 | 0,3 | 559,92 | 3,96 |
| ВК8 | ВК9 | 42,7 | 118 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,48 |
| ВК9 | Центральная,Столовая | 8,1 | 57 | 559,9 | 0 | 0,1 | 559,92 | 0,32 |
| ВК9 | Центральная,7 | 15,1 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,15 |
| ПНС | Центральная,Котельная | 13 | 108 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,25 |
| ПНС | ВК10 | 128,5 | 170 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 1,45 |
| ВК10 | Центральная,19 | 14 | 57 | 559,9 | 0 | 0,1 | 559,92 | 0,24 |
| ВК10 | ВК11 | 25 | 108 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 1,21 |
| ВК11 | ВК12 | 38 | 108 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,49 |
| ВК12 | Центральная,10 | 17 | 108 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,24 |
| ВК12 | Центральная,12 | 8 | 57 | 559,9 | 0 | 0,1 | 559,91 | 0,25 |
| ВК12 | ВК11 | 97 | 108 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,65 |
| ВК13 | ПНС | 103,7 | 170 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 1,7 |
| ВК8 | ВК13 | 130 | 170 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 1,7 |
| ВК8 | ВК14 | 17 | 115 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 1,79 |
| Центральная,7 | ВК14 | 54 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,03 |
| ВК14 | ВК15 | 10,5 | 115 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 1,82 |
| ВК15 | Центральная,6 | 5 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,12 |
| ВК15 | ВК16 | 33 | 115 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 1,7 |
| ВК16 | Центральная,5 | 4,6 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,12 |
| ВК16 | ВК12 | 13,6 | 115 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 1,58 |
| ВК12 | ВК17 | 19,5 | 115 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,93 |
| ВК17 | Центральная,4 | 3,8 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,12 |
| ВК17 | ВК18 | 15,1 | 115 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,81 |
| ВК18 | Центральная,3,а,магазин | 16,7 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,02 |
| ВК18 | ВК19 | 24,8 | 115 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,31 |
| ВК19 | ВК20 | 13,9 | 115 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,31 |
| ВК20 | Центральная,Д/с Огонек | 41 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,16 |
| ВК20 | Центральная,школа | 62 | 115 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,15 |
| ВК18 | ВК21 | 33,9 | 115 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,48 |
| ВК21 | Центральная,3 | 4,8 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,12 |
| ВК21 | ВК22 | 33 | 115 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,36 |
| ВК22 | Центральная,2 | 4,8 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,12 |
| ВК22 | ВК23 | 33 | 115 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,24 |
| ВК23 | Центральная,1 | 4,3 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,12 |
| ВК23 | ВК24 | 68,2 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,92 | 0,12 |
| ВК24 | Центральная,8 | 14,4 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,91 | 0,12 |
| ВК11 | ВК25 | 21 | 108 | 559,9 | 0 | 0,1 | 559,91 | 1,37 |
| ВК25 | Центральная,9 | 15 | 57 | 559,9 | 0 | 0,1 | 559,91 | 0,24 |
| ВК25 | ВК26 | 30 | 57 | 559,9 | 0,05 | 1,6 | 559,87 | 1,13 |
| ВК26 | Центральная,15 | 12 | 57 | 559,9 | 0 | 0,1 | 559,87 | 0,24 |
| ВК26 | ВК27 | 30,3 | 57 | 559,8 | 0,02 | 0,6 | 559,85 | 0,72 |
| ВК27 | Центральная,11 | 12,8 | 57 | 559,8 | 0 | 0,1 | 559,85 | 0,24 |
| ВК26 | ВК28 | 106,9 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,86 | 0,17 |
| ВК28 | ВК29 | 4,5 | 63,8 | 559,9 | 0 | 0 | 559,86 | 0,06 |
| ВК29 | Центральная,29 | 14,2 | 35 | 559,9 | 0 | 0 | 559,86 | 0,02 |
| ВК29 | ВК30 | 54 | 63,8 | 559,9 | 0 | 0 | 559,86 | 0,04 |
| ВК30 | Центральная,32 | 3,2 | 35 | 559,9 | 0 | 0 | 559,86 | 0,02 |
| ВК30 | ВК31 | 50 | 63,8 | 559,9 | 0 | 0 | 559,86 | 0,02 |
| ВК31 | Центральная,34 | 5,3 | 35 | 559,9 | 0 | 0 | 559,86 | 0,02 |
| ВК28 | ВК32 | 255,4 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,86 | 0,09 |
| ВК32 | Очистные | 5,4 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,86 | 0,09 |
| Насосная второго подъема | Промплощадка | 18,5 | 89 | 560 | 0 | 0,2 | 560 | 1,35 |
| ВК27 | ВК27 штрих | 54,2 | 57 | 559,8 | 0,02 | 0,3 | 559,83 | 0,48 |
| ВК27 штрих | Центральная,13 | 10,5 | 57 | 559,8 | 0 | 0,1 | 559,83 | 0,24 |
| ВК27 штрих | Центральная,14 | 12,2 | 57 | 559,8 | 0 | 0,1 | 559,83 | 0,24 |
| Центральная,12 | Магазин | 24,5 | 57 | 559,9 | 0 | 0 | 559,91 | 0,01 |
| ВК28 | Центральная,29 | 23,9 | 63,8 | 559,9 | 0 | 0 | 559,86 | 0,02 |
| Промплощадка | ВК7штрих | 61,3 | 63,8 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0,09 |
| ВК7штрих | ВК7 | 13,8 | 63,8 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0,09 |
| ВК7 | ВК6 | 32,8 | 63,8 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0,06 |
| ВК7 | Центральная,18 | 9,3 | 35 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0,03 |
| ВК6 | Центральная,17 | 10 | 35 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0,03 |
| ВК6 | Центральная,16 | 39,5 | 35 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0,03 |
| д. Сабиново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водонапорная ба | ВК11 | 20,5 | 170 | 120,8 | 74,17 | 3618,2 | 120,83 | 1014,82 |
| ВК7 | ВК24 | 56,4 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,93 | 1 |
| ВК24 | Новая,Детский сад | 26,7 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,93 | 1 |
| ВК13в | ВК13б | 18,3 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК13г | ВК13в | 18,5 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,02 |
| ВК13д | ВК13г | 20,9 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,03 |
| ВК13г | Зеленая,8 | 5,1 | 57 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК13д | Зеленая,9 | 13,2 | 57 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК13д | Зеленая,10 | 6,4 | 57 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК14а | Зеленая,13 | 13,3 | 57 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК14а | Зеленая,14 | 6,6 | 57 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК6 | Новая,5 | 11,9 | 118 | 194,7 | 0 | 0 | 194,72 | 0,24 |
| ВК18 | ВК6 | 45,2 | 118 | 194,7 | 0,05 | 1,2 | 194,72 | 6,24 |
| ВК18 | Новая,6 | 10,8 | 118 | 194,8 | 0 | 0 | 194,77 | 0,24 |
| ВК17 | ВК18 | 56,2 | 118 | 194,8 | 0,07 | 1,3 | 194,77 | 6,48 |
| ВК17 | Новая,7 | 10,8 | 118 | 194,8 | 0 | 0 | 194,85 | 0,24 |
| ВК16 | ВК17 | 46,6 | 118 | 194,8 | 0,06 | 1,4 | 194,85 | 6,72 |
| ВК16 | Новая,8 | 11,4 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,91 | 0,24 |
| ВК10 | ВК16 | 28,6 | 118 | 194,9 | 0,04 | 1,5 | 194,91 | 6,96 |
| ВК10 | Новая,9 | 84 | 118 | 195 | 0 | 0 | 194,95 | 0,24 |
| ВК10 | ВК9 | 58,7 | 170 | 195 | 0 | 0 | 194,95 | 2,29 |
| ВК10а | ВК10 | 121,7 | 170 | 195 | 0,04 | 0,3 | 194,95 | 9,49 |
| Водонапорная ба | ВК10а | 26,7 | 170 | 195 | 0,01 | 0,3 | 194,99 | 9,49 |
| ВК11 | Скважина | 113,2 | 222 | 110 | 10,83 | 95,6 | 110 | 354,11 |
| ВК11 | Скважина | 107,6 | 222 | 85 | 35,83 | 333 | 85 | 660,71 |
| ВК7 | ВК5а | 21 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,94 | 0,01 |
| ВК5а | Новая,2 | 7,4 | 57 | 194,9 | 0 | 0 | 194,94 | 0,01 |
| ВК5 | Новая,3 | 7,2 | 57 | 194,9 | 0 | 0 | 194,94 | 0,01 |
| ВК7 | Водопроводная колонка | 4,8 | 57 | 194,9 | 0,01 | 1,3 | 194,93 | 1 |
| ВК12 | ВК23 | 66,6 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,02 |
| ВК21 | Новая,Д/к | 10,2 | 118 | 194,5 | 0 | 0 | 194,52 | 1 |
| ВК19 | ВК21 | 72,9 | 118 | 194,5 | 0 | 0 | 194,52 | 1 |
| ВК19 | Новая,Мясной цех | 11,9 | 118 | 194,5 | 0,01 | 0,8 | 194,52 | 5 |
| ВК1 | ВК19 | 23,8 | 118 | 194,5 | 0,03 | 1,1 | 194,52 | 6 |
| ВК2 | ВК1 | 133,6 | 118 | 194,6 | 0,15 | 1,1 | 194,55 | 6 |
| ВК6 | ВК2 | 22 | 118 | 194,7 | 0,02 | 1,1 | 194,7 | 6,01 |
| ВК2 | Новая,Контора | 31,1 | 118 | 194,7 | 0 | 0 | 194,7 | 0,01 |
| ВК5 | ВК7 | 9,5 | 118 | 194,9 | 0 | 0,1 | 194,94 | 2,01 |
| ВК4 | ВК5 | 46 | 118 | 194,9 | 0,01 | 0,1 | 194,94 | 2,02 |
| ВК4 | Мира,2 | 19,9 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,94 | 0,01 |
| ВК8б | Мира,6 | 14,1 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК8б | Мира,8 | 12,2 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК12 | ВК8б | 77,9 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,02 |
| ВК23 | Полевая,2 | 7,1 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,02 |
| ВК3 | ВК12 | 13 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,04 |
| ВК3 | ВК12а | 9 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,18 |
| ВК12б | Полевая,13 | 16,7 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК12б | Полевая,15 | 18,3 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК8 | ВК4 | 25,6 | 118 | 194,9 | 0 | 0,1 | 194,94 | 2,03 |
| ВК8 | ВК8а | 25,2 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,22 |
| ВК8а | ВК8в | 41 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,22 |
| ВК8в | ВК8г | 46,6 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,22 |
| ВК8г | ВК3 | 42,7 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,22 |
| ВК26 | ВК27 | 30,8 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК25 | ВК26 | 41,3 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК26 | Мира,5 | 4,8 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК25 | Мира,1 | 4,8 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК9а | ВК25 | 23,1 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,02 |
| ВК9а | ВК28 | 76,5 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,02 |
| ВК28 | ВК13 | 63,5 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,02 |
| ВК13 | Зеленая,1 | 16,7 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК13 | Зеленая,2 | 8,4 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК9 | ВК8 | 38,4 | 118 | 194,9 | 0,01 | 0,2 | 194,95 | 2,29 |
| ВК8 | ВК9а | 6,8 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,04 |
| ВК15 | ВК14а | 33 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,07 |
| ВК15 | Зеленая,15 | 13,1 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК15 | Зеленая,18 | 18,3 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК14а | ВК13д | 36,5 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,05 |
| ВК12б | ВК15 | 77,5 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,14 |
| ВК13в | Зеленая,6 | 7,5 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК13б | Зеленая,4 | 6,2 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК15 | ВК15а | 30,9 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,05 |
| ВК15а | Зеленая, жилой дом | 10,7 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,02 |
| ВК15а | Зеленая, жилой дом | 12,9 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,02 |
| ВК12а | Полевая, жилой дом | 7,7 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК8б | Мира, жилой дом | 17,5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК8д | Мира,6 | 7,8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК12а | ВК12б | 5,2 | 118 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,17 |
| ВК12б | Полевая, жилой дом | 7,5 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |
| ВК12б | ВК12в | 53,5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК15а | Зеленая, жилой дом | 13,6 | 32 | 194,9 | 0 | 0 | 194,95 | 0,01 |

Таблица 5.6

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Хозниково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | ВК1 | 50,2 | 118 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,53 |
| ВК1 | ВК2 | 41,5 | 118 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,09 |
| ВК2 | ВК3 | 30,9 | 45 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,07 |
| ВК3 | ВК4 | 25,5 | 45 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,05 |
| ВК4 | ВК5 | 45,8 | 45 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,05 |
| ВК7 | ВК8 | 149,3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК7 | Нагорная,30 | 22,6 | 25 | 80 | 0 | 0,1 | 79,99 | 0,03 |
| ВК3 | Нагорная,9 | 12,6 | 25 | 80 | 0 | 0,1 | 80 | 0,02 |
| ВК2 | пер. Совхозный,7 | 18,1 | 25 | 80 | 0 | 0,1 | 80 | 0,02 |
| ВК1 | пер. Совхозный,5 | 39,6 | 25 | 80 | 0,01 | 0,2 | 79,99 | 0,04 |
| ВК9 | Молодежная,4 | 11,4 | 25 | 80 | 0 | 0,1 | 80 | 0,02 |
| ВК9 | Молодежная,3 | 20,2 | 25 | 80 | 0 | 0,1 | 80 | 0,03 |
| Скважина | ВК10 | 33,3 | 118 | 80 | 0 | 0,1 | 80 | 2,13 |
| ВК10 | Котельная | 17,3 | 32 | 76,6 | 3,37 | 195 | 76,62 | 2,13 |
| Котельная | Гараж | 11,2 | 32 | 74,7 | 1,94 | 173,6 | 74,68 | 2,01 |
| Гараж | ВК11 | 32,2 | 32 | 69,1 | 5,54 | 171,9 | 69,14 | 2 |
| ВК11 | Лежневская,интернат,2 | 8,2 | 32 | 68,8 | 0,35 | 43 | 68,79 | 1 |
| ВК11 | Лежневская,интернат,3 | 3,8 | 32 | 69 | 0,16 | 43 | 68,98 | 1 |
| ВК10 | ВК12 | 41,8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная | пер. Совхозный,4 | 5,9 | 32 | 76,6 | 0 | 0 | 76,62 | 0,02 |
| ВК1 | ВК13 | 205,8 | 57 | 80 | 0,03 | 0,1 | 79,97 | 0,33 |
| ВК13 | Школьная,1 | 19,7 | 32 | 80 | 0 | 0 | 79,97 | 0,02 |
| ВК13 | Школьная,котельная | 32,8 | 32 | 79,8 | 0,14 | 4,1 | 79,84 | 0,31 |
| Школьная,котельная | Лежневская,27 | 122,8 | 25 | 79,8 | 0,03 | 0,2 | 79,81 | 0,04 |
| Школьная,котельная | ВК14 | 4,8 | 25 | 79,8 | 0,02 | 4 | 79,82 | 0,17 |
| ВК14 | Школьная,1 | 48,2 | 20 | 79,8 | 0,01 | 0,3 | 79,8 | 0,04 |
| ВК1 | ВК9штрих | 119,5 | 118 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,07 |
| ВК9штрих | ВК9 | 50,9 | 118 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,05 |
| ВК9штрих | Молодежная,1 | 17 | 25 | 80 | 0 | 0,1 | 80 | 0,02 |
| ВК14 | Школьная,3 | 34,2 | 20 | 79,8 | 0,02 | 0,4 | 79,8 | 0,05 |
| ВК14 | ВК15 | 47,7 | 25 | 79,8 | 0,04 | 0,9 | 79,78 | 0,08 |
| ВК15 | Школьная,5 | 26,1 | 20 | 79,8 | 0 | 0,1 | 79,77 | 0,02 |
| ВК15 | ВК16 | 38 | 25 | 79,8 | 0,02 | 0,5 | 79,76 | 0,06 |
| ВК16 | Школьная,7 | 23,6 | 20 | 79,8 | 0 | 0,1 | 79,76 | 0,02 |
| ВК16 | ВК17 | 31,2 | 25 | 79,7 | 0,01 | 0,2 | 79,75 | 0,04 |
| ВК17 | Школьная,9 | 18,9 | 20 | 79,7 | 0,01 | 0,3 | 79,74 | 0,04 |
| ВК5 | ВК6 | 139,7 | 45 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,05 |
| ВК6 | ВК7 | 62,1 | 45 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,03 |
| ВК6 | Нагорная,24 | 18,6 | 25 | 80 | 0 | 0,1 | 80 | 0,02 |
| д. Паршнево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | ВК1 | 11 | 118 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 |
| ВК1 | Заводская,6 | 22,6 | 20 | 75,9 | 4,06 | 179,6 | 75,94 | 1 |
| Скважина | ВК2 | 6,2 | 20 | 75,5 | 4,45 | 718,4 | 75,55 | 2 |
| ВК2 | Заводская,4 | 30,9 | 20 | 70 | 5,55 | 179,6 | 70 | 1 |
| Скважина | ВК3 | 8,9 | 118 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,02 |
| ВК3 | ВК4 | 95,4 | 118 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,02 |
| ВК2 | Заводская,Детский сад | 62,8 | 20 | 64,3 | 11,28 | 179,6 | 64,27 | 1 |
| ВК4 | Зеленая,19 | 7,1 | 20 | 80 | 0 | 0,1 | 80 | 0,02 |
| Скважина | ВК5 | 11,3 | 118 | 80 | 0,04 | 3,7 | 79,96 | 11 |
| ВК5 | ВК6 | 27,9 | 118 | 79,9 | 0,1 | 3,7 | 79,86 | 11 |
| ВК6 | Заводская,18 | 10,7 | 20 | 77,9 | 1,92 | 179,6 | 77,93 | 1 |
| ВК6 | ВК7 | 29,4 | 118 | 79,8 | 0,09 | 3 | 79,77 | 10 |
| ВК7 | Заводская,18 | 9,8 | 20 | 78 | 1,76 | 179,6 | 78,01 | 1 |
| ВК7 | ВК8 | 25 | 118 | 79,7 | 0,06 | 2,5 | 79,7 | 9 |
| ВК8 | Заводская,13 | 9,5 | 20 | 78 | 1,71 | 179,6 | 78 | 1 |
| ВК8 | Заводская,14 | 10,1 | 20 | 77,9 | 1,81 | 179,6 | 77,89 | 1 |
| ВК8 | ВК9 | 70,2 | 118 | 79,6 | 0,1 | 1,5 | 79,6 | 7 |
| ВК9 | ВК10 | 24,1 | 118 | 79,6 | 0,04 | 1,5 | 79,56 | 7 |
| ВК10 | ВК11 | 24,7 | 118 | 79,5 | 0,04 | 1,5 | 79,53 | 7 |
| ВК11 | ВК12 | 11,9 | 20 | 71 | 8,55 | 718,4 | 70,98 | 2 |
| ВК12 | Заводская,4 | 9,5 | 20 | 69,3 | 1,71 | 179,6 | 69,27 | 1 |
| ВК12 | Заводская,2 | 10,1 | 20 | 69,2 | 1,81 | 179,6 | 69,16 | 1 |
| ВК11 | ВК13 | 11 | 118 | 79,5 | 0 | 0,3 | 79,52 | 3 |
| ВК13 | Заводская,Общежитие | 13,7 | 20 | 77,1 | 2,46 | 179,6 | 77,06 | 1 |
| ВК13 | ВК14 | 90,9 | 118 | 79,5 | 0,01 | 0,1 | 79,51 | 2 |
| ВК14 | п-р Заводской,1 | 4,8 | 20 | 76,1 | 3,45 | 718,4 | 76,06 | 2 |
| п-р Заводской,1 | ВК15 | 36,5 | 20 | 69,5 | 6,56 | 179,6 | 69,51 | 1 |
| ВК15 | ВК16 | 28,8 | 20 | 64,3 | 5,17 | 179,6 | 64,34 | 1 |
| ВК16 | п-р Заводской,14 | 7,4 | 20 | 63 | 1,33 | 179,6 | 63,01 | 1 |
| ВК11 | Заводская,Завод | 108,1 | 57 | 79 | 0,54 | 5 | 78,99 | 2 |

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения:

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qж – норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 80 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Расчетные расходы воды приведены  таблице 5.7.

Таблица 5.7

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Норма водо потребления (л/сут) | Расчетное водоснабжение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 |  |  |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. мі/год | Расчетный расход (максимальный), мі/сут | Расчетный расход (среднесуточный)мі/сут | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. мі/год | Расчетный расход (максимальный), мі/сут | Расчетный расход (среднесуточный)мі/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа: | 160 | 1032 | 60,2 | 198,2 | 165,1 | 1032 | 60,2 | 198,2 | 165,1 |
|  | Полив зеленых насаждений |  |  | 3,8 | 36,8 | 30,7 |  | 3,8 | 36,8 | 30,7 |
|  | Итого по населению: |  |  | 64,0 | 235,0 | 195,8 |  | 64,0 | 235,0 | 195,8 |
| 2 | Наружное пожаротушение |  |  | 0,3 |  | 18,0 |  | 0,3 |  | 18,0 |
| 3 | Прочие потребители |  |  | 44,0 | 144,6 | 120,6 |  | 44,0 | 144,6 | 120,6 |
| 4 | Собственные нужды |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 10,9 |  |  |  | 10,9 |  |  |
|  | Всего по поселению |  |  | 119,2 | 379,6 | 334,4 |  | 119,2 | 379,6 | 334,4 |

Генеральным планом Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области не планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральному водоснабжению.

### Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.

Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке представлены в таблице 5.8.

Таблица 5.8

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Водопотребление по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |  |  | 2026 |  |  |
|  |  | Годовой расход, тыс. м3/год | Максимальный расход, м3/сут | Среднесуточный расход, м3/сут | Годовой расход, тыс. м3/год | Максимальный расход, м3/сут | Среднесуточный расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зона действия источника д. Сабиново | 20,20 | 66,41 | 55,34 | 20,20 | 66,41 | 55,34 |
|  | Неучтенные расходы | 2,60 | 8,55 | 7,12 | 2,60 | 8,55 | 7,12 |
|  | Всего по д.Сабиново | 22,80 | 74,96 | 62,47 | 22,80 | 74,96 | 62,47 |
| 2 | Зона действия источника с.Кукарино | 54,30 | 178,52 | 148,77 | 54,30 | 178,52 | 148,77 |
|  | Неучтенные расходы | 6,20 | 20,38 | 16,99 | 6,20 | 20,38 | 16,99 |
|  | Всего по с.Кукарино | 60,50 | 198,90 | 165,75 | 60,50 | 198,90 | 165,75 |
| 3 | Зона действия источника с. Хозниково | 4,669 | 15,3 | 12,8 | 4,669 | 15,3 | 12,8 |
|  | Неучтенные расходы | 0,467 | 1,5 | 1,3 | 0,467 | 1,5 | 1,3 |
|  | Всего по с. Хозниково | 5,136 | 16,9 | 14,1 | 5,136 | 16,9 | 14,1 |
| 4 | Зона действия источника д.Паршнево | 6,906 | 22,7 | 18,9 | 6,906 | 22,7 | 18,9 |
|  | Неучтенные расходы | 0,628 | 2,1 | 1,7 | 0,628 | 2,1 | 1,7 |
|  | Всего по д.Паршнево | 7,534 | 24,8 | 20,6 | 7,534 | 24,8 | 20,6 |
|  | Всего по сельскому поселению | 95,97 | 315,56 | 262,92 | 95,97 | 315,56 | 262,92 |

Графа 6 данной таблицы равна графе 3, т.к. Генеральным планом Сабиновского сельского поселения не планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральному водоснабжению.

### Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита.

Ведомственные сооружения водоподготовки в Сабиновском сельском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области отсутствуют.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

### Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Т.к. Генеральным планом Сабиновского сельского поселения не планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральному водоснабжению, то строительство новых объектов для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления не целесообразно.

### Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Для обеспечения абонентов водой питьевого качества в достаточном количестве необходима реконструкция действующих ВЗУ в д. Сабиново и в д.Паршнево.

В таблице ниже приведены ориентировочные затраты на внедрение данного мероприятия.

Таблица 5.9

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция существующего ВЗУ в д. Сабиново | Улучшение качества водоснабжения. | 272,8 |  | 134,6 | 138,2 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |
|  | Реконструкция существующего ВЗУ в д. Паршнево | Улучшение качества водоснабжения. | 174,2 |  | 84,8 | 89,4 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов).

Перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов), т.к зоны дефицитов  не выявлены.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

Реконструкция и новое строительство магистральных водопроводных сетей для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки) не планируется.

### Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);

Увеличение диаметра действующих трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения) не предусмотрено.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.

Реконструкция и новое строительство магистральных водопроводных сетей для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки) не планируется.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения.

Повышение надежности системы коммунального водоснабжения является одной из важнейших задач в водоснабжении поселения. Старение водяных сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости водопроводов приводит к снижению надежности водоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах приводят к длительным перерывам в подаче воды жилым районам.

Надежность функционирования системы водоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы водоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального водоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы водоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на водоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы водоснабжения являются водопроводные сети.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы водоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы.

### Сведения о  реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Трубопроводные системы — неотъемлемая часть инфраструктуры современных населенных пунктов, а водопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы водоснабжения, но и, как показывает практика эксплуатации, наиболее уязвимым.

В настоящее время в период реформирования отрасли ЖКХ в России обновление и восстановление трубопроводов не проводится в требуемом объеме. По данным Росстроя РФ, строительство сетей водопровода по сравнению с 1990 годом сократилось в 5,6 раза, а канализации -в 3,9 раза, при этом 29% водопроводных и канализационных сетей (более 180,0 тыс. км) нуждаются в замене. Причины низкой надежности трубопроводов населенных пунктов России:

- износ трубопроводов;

- неправильный выбор материала труб и класса их прочности, отвечающего фактическим внешним и внутренним нагрузкам, воздействующим на трубопровод;

- несоблюдение технологии производства работ по укладке и монтажу трубопроводов;

- отсутствие необходимых мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды;

- разрушающие давления при эксплуатации, воздействие гидравлических ударов, падение долговременной прочности; несоответствие качества труб требованиям нормативных документов и т.п.

И поэтому так важно определить и реализовать на практике основные критерии и пути обеспечения надежности и экологической безопасности трубопроводов.

От оптимального выбора материала трубопроводов при новой прокладке или перекладке трубопроводов водопроводной сети во многом зависит уровень ее надежности и экологической безопасности.

К числу наиболее надежных труб, используемых для целей водоснабжения в последние годы как за рубежом, так и в России относятся трубы из полимерных материалов и трубы из ВЧШГ.

Трубы из ВЧШГ сочетают в себе уникальные свойства: коррозионную стойкость чугуна, механические свойства стали (пластичность, прочность на разрыв, ударопрочность, высокое относительное удлинение). Они стойки к пиковым нагрузкам под давлением, грунтовым нагрузкам и подвижке грунта при подземной прокладке, ударным нагрузкам при автомобильных и железнодорожных перевозках, выдерживают знакопеременные нагрузки.

Однако, номенклатура производимых в России труб из ВЧШГ весьма ограничена — сегодня это диаметры 100-300 мм.

В последние десятилетия в практике строительства водопроводных сетей находят применение трубы из полимерных материалов.

Достоинства этих труб: полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность. Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости. Полимерные трубы также с успехом используются для внутреннего водопровода зданий.

В настоящее время широко применяется эффективный способ восстановления трубопроводов с использованием полимерных рукавов. Сущность последнего метода (именуемого «Феникс») санации трубопроводов заключается в армировании внутренней поверхности трубопровода специальным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом. Бесшовный полимерный рукав протягивается в полость трубы на всю длину ремонтного участка с плотной фиксацией его внутренней оболочки к внутренней поверхности трубопровода с помощью предварительно нанесенных клеевых составов (эпоксидной смолы) и давления воздуха или пара.

Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены:

- оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием бестраншейных способов восстановления;

- использование комплексной технической диагностики для оценки технического состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети -участков трубопроводов с наибольшим риском отказов;

- эффективная электрозащита эксплуатируемых металлических трубопроводов;

- стабилизация давлений в сети;

- использование современных геоинформационных технологий для контроля и управления функционированием и эксплуатацией сети;

- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

Для гарантированного водоснабжения с. Кукарино необходима реконструкция существующих водопроводных сетей общей протяженностью 1,4 км.

В д. Сабиново замена изношенных участков сетей общей протяженностью 0,8 км.

Для гарантированного водоснабжения д. Паршнево необходима реконструкция существующих водопроводных сетей общей протяженностью 0,7 км.

В таблице ниже приведены ориентировочные затраты на внедрение данного мероприятия.

Таблица 5.10

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей с. Кукарино | Улучшение качества водоснабжения. | 1435 |  | 556 | 472 | 407 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Замена изношенных водопроводных сетей д. Сабиново | Улучшение качества водоснабжения. | 696 |  | 312 | 384 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей д. Паршнево | Улучшение качества водоснабжения. | 1256 |  | 412 | 386 | 458 |  | Расчет по укрупненным показателям |

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

### Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ.

Данные об объемах капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 5.11

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция существующего ВЗУ в д. Сабиново | Улучшение качества водоснабжения. | 272,8 |  | 134,6 | 138,2 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей с. Кукарино | Улучшение качества водоснабжения. | 1435 |  | 556 | 472 | 407 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 3 | Замена изношенных водопроводных сетей д. Сабиново | Улучшение качества водоснабжения. | 696 |  | 312 | 384 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 4 | Реконструкция существующего ВЗУ в д. Паршнево | Улучшение качества водоснабжения. | 174,2 |  | 84,8 | 89,4 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей д. Паршнево | Улучшение качества водоснабжения. | 1256 |  | 412 | 386 | 458 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 6 | Всего |  | 3834 | 0 | 1499,4 | 1469,6 | 865 | - |  |

### Оценка капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-   проектно-изыскательские работы;

-   строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-   приобретение материалов и оборудования;

-   пусконаладочные работы;

-  расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в первом квартале 2016 года. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации в части раздела 3 «Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий».

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству и реконструкции  централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 5.12.

Таблица 5.12

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| 2016-2026 | 3 834 |

В результате реализации  мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения  будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

# . Существующее положение в сфере водоотведения.

## Структура сбора и очистки сточных вод.

В Сабиновском сельском поселении централизованная система канализации имеется только в д.Сабиново,с.Кукарино и в д. Паршнево.

Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В систему водоотведения Сабиновского сельского поселения поступают стоки от населения, бюджетных организаций, прочих потребителей.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

На территории д.Сабиново расположены очистные сооружения. Стоки от жилой многоквартирной и общественной зон поступают по канализационному коллектору сразу на очистные сооружения.  Очистные сооружения в неудовлетворительном состоянии. КНС отсутствует, сточные воды идут самотёком. Население частной застройки пользуется индивидуальными туалетами на своих участках.

На территории с. Кукарино расположены две канализационные насосные станции и очистные сооружения.

На территории д. Паршнево нет канализационных насосных станций, кализационные стоки самотеком поступают в отстойник (выгреб).

### Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения.

В Сабиновском сельском поселении в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.

Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения.

### Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих  водоотведение.

На территории Сабиновского сельского поселения эксплуатирующими организациями систем водоотведения являются Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Ивановское ЛПУМГ,  ЗАО Агрофирма «Сабиново» и МП «Водоканал».

### Анализ организационно-функциональной структуры организаций, осуществляющих  водоотведение, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления организацией, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела).

Организационно-функциональная структура организации, осуществляющей  водоотведение, в том данные об административном управлении организацией, формирования функций рабочего и инженерного персонала, организации общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела) ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Ивановское ЛПУМГ, ЗАО Агрофирма «Сабиново» и МП «Водоканал» не представлены.

### Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений.

В Сабиновском сельском поселении в настоящее время функционирует два комплекса очистных сооружений в с.Кукарино и в д.Сабиново.

В д. Сабиново стоки от жилой многоквартирной и общественной зон поступают по самотечному канализационному коллектору сразу на очистные сооружения.  Очистные сооружения в неудовлетворительном состоянии.

Сточные воды с. Кукарино отводятся по системе напорно-самотечных коллекторов на канализационные очистные сооружения. Качество очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях удовлетворительное.

### Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Существующая система водоотведения не охватывает весь жилой фонд Сабиновского сельского поселения.

В Сабиновском сельском поселении централизованная система канализации имеется только в д. Сабиново, с. Кукарино и в д. Паршнево.

Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными.

## Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.

### Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.).

В Сабиновском сельском поселении в настоящее время функционируют два комплекса очистных сооружений в д.Сабиново и с.Кукарино.

Бытовые и производственные стоки собираются системой колекторов и направляются на очистные сооружения самотеком или при помощи насосов,установленных в насосных станциях.

Очистка сточных вод  д.Сабиново осуществляется по следующей схеме:

- механическая очистка и сбраживание осадка (песколовки, первичные отстойники, иловые и песковые карты).

Комплекс очистных сооружений с.Кукарино КОС-300 (проектная производительность 109,5 тыс. м3/год, фактическая - 57,6 тыс. м3/год) включает в себя установки биологической очистки КУ-100 и КУ-200, принимающие стоки от предприятия и населения села Кукарино соответственно; каркасно-засыпные фильтры; контактные резервуары для обеззараживания очищенных сточных вод и иловые площадки. Сброс очищенных сточных вод производится на рельеф местности (разрешение Ростехнадзора № ИВА 0001 от 30.06.2005 г.) на бетонную подготовку и засыпку из гравия, через лесополосу в систему выработанных торфяных карьеров.

Сточные воды от мойки автотранспорта поступают на очистку на локальные очистные сооружения (ЛОС) с оборотным циклом водоснабжения (типовой проект 816-2-45.90). В состав ЛОС входят следующие сооружения: горизонтальный отстойник с модулем тонкослойного отстаивания, двухступенчатый фильтр, бак для очищенной воды, бак для сбора нефтепродуктов, электронасос для подачи очищенной воды на моечное оборудование; сброс стоков с ЛОС отсутствует.

Отходы, образующиеся в результате эксплуатации КОС-300 и ЛОС (избыточный активный ил, осадок после отстаивания вод мойки автотранспорта, всплывающая нефтесодержащая пленка, отработанные фильтровочные и поглотительные массы), передаются в ООО "Тополь" и ООО "Промэкология".

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от домов, с севера примыкающих к ограждению ЗСО-1 скважины № 9/5 и попадающих в границы II-го пояса ЗСО подземного водозабора с.Кукарино, осуществляется в самотёчную канализационную сеть и далее на установку КУ-200 очистных сооружений КОС-300

Мусор и песок обычно засоряют систему и тормозят дальнейшую очистку стоков. Поэтому их устранение считается ее предварительным этапом. От мусора избавляются, пропуская исходные стоки через стержневую решетку, т.е. ряда стержней, расположенных на расстоянии около 2,5 см. друг от друга. Затем мусор механически собирают с решетки и отправляют в специальную печь для сжигания. Очищенная от мусора вода попадает в песколовку, или пескоотстойник, - емкость, напоминающую плавательный бассейн, где движение воды замедляется настолько, что песок оседает; затем он механически извлекается оттуда и вывозится на свалку. очистка загрязненный сточный вода

Первичная очистка. После предочистки вода проходит первичную очистку - медленно пропускается через крупные баки, называемые первичными отстойниками. Здесь она в течение нескольких часов остается почти неподвижной. Это позволяет самым тяжелым частицам органического вещества, составляющим 30-50% его общего количества, осесть на дно, откуда их собирают.

В то же самое время жирные и маслянистые вещества всплывают к поверхности, и их снимают как сливки. Весь этот материал называется ил-сырец.

При первичной очистке всего-навсего «заливают грязную воду в сосуд, дают отстояться и сливают». Тем не менее это позволяет устранить значительную часть органического вещества при минимальных затратах. Вода, покидающая первичные отстойники, все еще содержит 50-70% не осевших органических коллоидов и почти все растворенные биогены. Вторичная очистка предусматривает устранение оставшегося органического вещества, но не растворенных питательных элементов.

Вторичная очистка. Эту очистку называют также биологической, так как в ней участвуют живые естественные редуценты и детритофаги, потребляющие органическое вещество и в процессе дыхания превращающие его в воду и углекислый газ. Обычно применяются два типа систем: капельные биофильтры и активный ил.

В системах с капельным биофильтром вода разбрызгивается и стекает струйками по слою камней величиной с кулак, толщина которого 2-3 м. Как и в естественных ручьях, в этих условиях функционирует сложная экосистема, включающая бактерии, простейших коловраток, различных мелких червей и других прикрепленных к камням детритофагов. Они буквально выедают из протекающей воды все органическое вещество, включая патогенов. Организмы, случайно смытые с биофильтров, позднее устраняются из воды, когда она попадает во вторичные отстойники-емкости, аналогичные первичным отстойникам. С отстоявшимся в них материалом поступают, как и с илом-сырцом. Пройдя первичную очистку и капельные биофильтры, сточные воды теряют 85-90% органического вещества.

Все более широкое распространение получает еще один метод вторичной очистки - система активного ила. В этом случае вода после первичной очистки поступает в резервуар, где могли бы разместиться несколько припаркованных друг за другом трейлеров. Смесь детритофагов, называемая активным илом, добавляется в воду, когда та поступает в резервуар. По мере движения по нему она интенсивно аэрируется, т.е. создается богатая кислородом среда, идеальная для развития этих организмов. В ходе их питания количество органического вещества, включая патогенные микроорганизмы, уменьшается.

Покидая аэрационный резервуар, вода содержит множество детритофагов, поэтому ее направляют во вторичные отстойники. Так как организмы обычно собираются в кусочках детрита, осадить их относительно несложно; осадок представляет собой тот же самый активный ил, который снова закачивают в аэрационный резервуар. Таким образом, детритофаги рециклизуются, а вода очищается от органического вещества на 90-95%. Излишки активного ила, накапливающиеся в процессе размножения организмов, обычно объединяют с илом-сырцом и в дальнейшем обрабатывают их вместе.

Системы вторичной очистки не устраняют растворенных биогенов. До двух последних десятилетий не ощущалось острой необходимости осуществлять дополнительную очистку воды уже после вторичной. Воду после нее просто дезинфицировали хлоркой и сбрасывали в естественные водоемы. Такая ситуация преобладает и сейчас. Однако по мере обострения проблемы эвтрофизации все больше городов вводят еще один этап - доочистку, устраняющую биогены.

В д.Сабиново доочистка воды не производится.

Качество очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях удовлетворительное.

### Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.

Осветлённые стоки сбрасываются на рельеф местности.

### Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).

Очистка сточных вод осуществляется в д.Сабиново осуществляется по следующей схеме:

- Механическая очистка и сбраживание осадка (песколовки, первичные отстойники, иловые и песковые карты).

Комплекс очистных сооружений с.Кукарино КОС-300 включает в себя установки биологической очистки КУ-100 и КУ-200; каркасно-засыпные фильтры; контактные резервуары для обеззараживания очищенных сточных вод и иловые площадки.

Сведения о технологическом оборудовании очистных сооружений с. Кукарино представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.13

| Место нахождения объекта | Наименование объекта, инв. номер | Наименование оборудования | Тип, марка оборудования | Назначение оборудования | Кол-во | Год ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилпосёлок с Кукарино | Здание очистных сооружений в с.Кукарино инв. №210110120 | Компрессор | ЭФ -104 | КОС-200 | 2 | 2003 |
|  |  | Насос центробежный | НС 50/10 | КОС-200 | 2 | 2002 |
|  |  | Насос центробежный | К 10-65/160 | КОС-200 | 2 | 2000 |
|  |  | Растворный бак хлорной извести |  | КОС-200 | 1 | 2000 |
|  |  | Аэротенк |  | КОС-200 | 2 | 2000 |
|  |  | Отстойник | Вторичный | КОС-200 | 2 | 2000 |
|  |  | Фильтр доочистки | Песочный | КОС-200 | 2 | 2000 |
|  |  | Иловые площадки |  | КОС-200 | 2 | 2000 |

### Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.

Реагентная обработка воды не осуществляется.

### Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.

Обеззараживание очищенных стоков осуществляется гипохлоридом натрия.

### Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов.

Очистные сооружения д. Сабиново и с.Кукарино в гарантированных объемах обеспечены необходимыми энергетическими ресурсами: электрической энергией, тепловой энергией, водой. Учет осуществляется с помощью приборов коммерческого учета данных ресурсов.

### Износ основного оборудования.

Износ основного оборудования составляет более 70%.

### Проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника.

Проектная мощность очистных сооружений д.Сабиново составляет 18 м3/сутки.

Проектная мощность очистных сооружений с. Кукарино составляет 300 м3/сутки.

### Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска.

Приборный учет принимаемых сточных вод д. Сабиново не ведется.

В с. Кукарино учет пропущенных сточных вод осуществляется с помощью счетчика ЭРСВ-310 Ду50, установленного на КНС.

### Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков.

Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков представлены на рис. 3-4 (стр. 52).

### Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).

В настоящее время территорию д. Сабиново обслуживают очистные сооружения ЗАО Агрофирмы «Сабиново», территорию с. Кукарино обслуживают очистные сооружения Филиала ОАО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» - Ивановское ЛПУМГ

В канализованном жилом секторе проживает 0,8 тыс. человек.

Основными крупными абонентами услуг водоотведения являются: Детский сад, школа, клуб, магазин, ООО "Комсервис".

### Организация аварийного обеспечения собственных нужд.

Данные об организации аварийного обеспечения собственных нужд не представлены.

### Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.

Данные о возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки не представлены.

### Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.

Данные не представлены.

## Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.

### Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в муниципальном образовании.

Централизованная канализация комплекс инженерных сооружений, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных мест и промышленных предприятий, а также их обезвреживания. Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

1) бытовые, поступающие из унитазов, раковин, ванн и пр., которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;

2) производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

3) дождевые, образующиеся на поверхности городской территории, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега. Все категории сточных вод имеют загрязнения органического и минерального происхождения. Наиболее загрязненными являются бытовые сточные воды, содержащие большое количество гниющих органических веществ, в числе которых находятся фекалии и моча, а также различного рода бактерии, в том числе болезнетворные. Производственные сточные воды подразделяют на загрязненные и условно чистые (от охлаждения агрегатов). Загрязнения зависят от технологии производства.

В д. Сабиново, с. Кукарино и д. Паршнево имеется централизованная канализация. Бытовые и производственные стоки собираются системой напорно-самотечных колекторов и направляются на очистные сооружения.

Население частной застройки пользуется индивидуальными туалетами на своих участках.

### Карты (схемы) основных канализационных сетей.

Схемы канализационных сетей Сабиновского сельского поселения с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоотведения представлены на схемах ниже.

Схема водоотведения д. Сабиново

Схема 6.5

Схема водоотведения с. Кукарино

Схема 6.6

Схема водоотведения д. Паршнево

Схема 6.7

### Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.

Канализационные устройства подразделяются на внутреннюю и наружную канализацию. По внутренней канализации сточные воды удаляют от мест их образования внутри зданий в дворовую или внутриквартальную канализационную сеть. В зависимости от состава сточной жидкости внутреннюю канализацию разделяют на следующие системы:

1) бытовую для отвода бытовых сточных вод. В эту систему иногда спускают и производственные воды, если их количество сравнительно невелико, а по качеству они не противопоказаны к спуску в эту сеть;

2) производственную для отвода из цехов производственных сточных вод;

3) внутренние водостоки для отвода дождевых и талых вод с поверхности крыш жилых, общественных и других зданий. Внутренние водостоки в производственных зданиях устраивают сравнительно часто. Система внутренней бытовой канализации состоит из:

1) приемников сточных вод (унитазов, раковин, умывальников и пр.);

2) отводных линий к стоякам;

3)стояков с ревизиями;

4) магистральных отводных линий, к которым присоединяют стояки;

5) выпусков.

Канализационные сети проложены из чугунных, асбоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 100 до 250 мм общей протяженностью более 5 км. Износ существующих канализационных сетей по Сабиновскому сельскому поселению составляет более 70%.

Сводные данные о параметрах канализационных сетей с.Кукарино представлены в таблице 13.

Таблица 13.

| Наименование системы | Материал труб | Диаметр, мм | Промплощадка |  | Жилпоселок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во, м | Год прокладки | Кол-во, м | Год прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Внутренние сети |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети | Чугун | 100 | 41 | 1963-2002 | 280 | 1963-2002 |
|  |  | 76 | 15 | 1963-2002 |  |  |
|  |  | 50 | 86 | 1963-2002 | 251 | 1963-2002 |
|  | Пластик | 100 | 38 | 2006 | - | - |
|  |  | 89 | 17 | 2003-2005 |  |  |
|  |  | 76 | 45 | 2003-2005 |  |  |
|  |  | 50 | 52 | 2003-2006 | - | - |
| Итого: |  |  | 294 |  | 531 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наружные сети |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети | Чугун | 100 | 212 | 1963-2003 | 74 | 1963-1996 |
|  |  | 150 | 74 | 1963,2000 | 4 | 1989,1993 |
|  |  | 200 | 12 | 1996 | - | - |
|  | Керамика | 150 | 897 | 1963 | 74 | 1963,1973 |
|  |  | 200 | - | - | - | 1963 |
|  |  | 250 | - | - | - | 1963 |
|  | А/цемент | 150 | 37 | 1996 | 56 | 1992,1993 |
|  |  | 200 | - | - | 56 | 1989-1992 |
|  |  | 250 | - | - | 14 | 1993 |
|  | П/этилен | 110 | 1474 | 2002 | - | - |
| Итого: |  |  | 2706 |  | 278 |  |

### Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях.

Данные не представлены.

### Описание насосных станций на канализационных сетях.

Канализационную сеть обычно устраивают безнапорной, самотечной и проектируют на неполное заполнение. Для того чтобы вода в ней протекала с необходимой скоростью, сеть прокладывают с уклоном. Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод на очистные сооружения из заглубленных коллекторов, а также для подъема воды из коллекторов глубокого заложения в коллекторы с меньшим заложением. В первом случае станции называются главными, во втором станциями подкачки.

На канализационных сетях с. Кукарино расположены две насосные станции.

На канализационных сетях д. Паршнево насосные станции отсутствуют.

Характеристика оборудования КНС с. Кукарино представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.14

| Место нахождения объекта | Наименование объекта, инв. номер | Наименование оборудования | Тип, марка оборудования | Назначение оборудования | Кол-во | Год ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пром. площадка | Канализацион-но-насосная станция КУ-12 | Насос | НС 50/10 А | КНС | 2 | 2002 |
|  |  | Счетчик | ЭРСВ-310 Ду50 | Учет стоков | 1 | 2004 |
|  |  | Резервуар | V-12 м3 | КНС | 1 | 1990 |
|  |  | Клапан обратный | Ду 50 |  | 2 | 2002 |
|  |  | Запорная арматура | Ду 15-50 |  | 7 | 2002 |

### Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).

На канализационных сетях построены промежуточные колодцы.

В Сабиновском сельском поселении на канализационных сетях устроены колодцы различного назначения: для наблюдения за работой сети, для прочистки, промывки и ликвидации возможных засоров на ней. Колодцы разделяют на линейные, поворотные, узловые и перепадные. Они установлены при повороте трассы, изменении диаметра и уклона труб, в месте присоединения притоков и при необходимости устройства перепадов. По форме колодцы устроены круглыми. Круглые смотровые колодцы устанавливают на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно. Они имеют внутренний диаметр рабочей части 1 м. Колодцы этого типа устроены из сборных железобетонных типовых деталей заводского изготовления.

### Описание гидравлических режимов канализационных сетей.

В практике устройства канализации различных систем встречается большое разнообразие форм поперечных сечений трубопроводов и каналов. Формы поперечных сечений трубопроводов и каналов должны удовлетворять гидравлическим, экономическим и эксплуатационным требованиям. Трубы должны быть прочными по отношению к максимальным статическим и динамическим нагрузкам. Гидравлические требования заключаются в том, что при возможно меньшей площади живого сечения трубопровод должен обладать наибольшей пропускной способностью и скоростью течения воды. Экономическим показателем является условие, при котором отношение стоимости 1 пог. м уложенных труб к максимальной отводоспособности их должно быть наименьшим. Трубопроводы и каналы канализационной сети должны быть уложены так, чтобы в них не откладывались осадки. Они должны быть доступны для ликвидации аварийных засоров. Как видно из все профили трубопроводов и каналов можно подразделить на круглые, сжатые и вытянутые. У круглых сечений высота равна ширине, у вытянутых она больше ширины, у сжатых меньше ширины. Круглые сечения труб находят широкое применение, так как они наиболее полно отвечают приведенным выше требованиям. Трубы применяют для устройства бытовых и дождевых сетей. Сжатые сечения наиболее часто применяют при прокладках в тяжелых гидрогеологических условиях, когда нужно уменьшить глубину заложения сети. Этого типа сечения обладают большой отводоспособностью при малой высоте сечений. Их применяют для отвода больших количеств воды с незначительным колебанием расхода. Вытянутые профили сечения наиболее применимы при сооружении общесплавной системы канализации. Объясняется это тем, что в общесплавной системе канализации при отсутствии дождей расходы сточных вод малы. Вытянутые профили позволяют в этом случае получить большие скорости течения вод, так как гидравлический радиус у вытянутого сечения больше, чем у других. Лотки прямоугольного сечения применяют обычно на территориях очистных сооружений, а также для внутрицеховой канализации.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации канализационных сетей Сабиновского сельского поселения, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоотведения. Это диаметры и длины канализационных сетей, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации систем водоотведения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице 15.

Таблица 15.

| Расчетный гидравли-ческий уклон трубо-провода i | Наружный диаметр трубы, Dн мм | Толщина стенки трубы, S мм | Наполне-ние трубопро-вода hs/d | Гидрав-лический радиус Rs | Кщ | Живое сечение щ кв.м | Расчетная скорость Vн м/с | Расчетный расход воды, q л/с | Участок трубо-провода №-№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Сабиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,01 | 118 | 7,5 | 0,66 | 0,02987 | 0,5498 | 0,00583 | 0,69 | 4,05 | сеть |
| 0,0067 | 170 | 8,3 | 0,66 | 0,04449 | 0,5498 | 0,01294 | 0,74 | 9,60 | сеть |
| с. Кукарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,01 | 118 | 7,5 | 0,66 | 0,02987 | 0,5498 | 0,00583 | 0,69 | 4,05 | сеть |
| 0,0067 | 170 | 8,3 | 0,66 | 0,04449 | 0,5498 | 0,01294 | 0,74 | 9,60 | сеть |
| 0,005 | 224 | 5,5 | 0,57 | 0,05778 | 0,4624 | 0,02117 | 0,76 | 16,16 | сеть |
| 0,004 | 280 | 6,9 | 0,55 | 0,07052 | 0,4426 | 0,03136 | 0,78 | 24,46 | сеть |
| 0,01 | 130 | 10,0 | 0,69 | 0,03241 | 0,5778 | 0,00699 | 0,73 | 5,13 | сеть |
| 0,0067 | 161 | 10,0 | 0,69 | 0,04155 | 0,5778 | 0,01149 | 0,71 | 8,14 | сеть |
| 0,005 | 215 | 13,0 | 0,69 | 0,05569 | 0,5778 | 0,02064 | 0,74 | 15,37 | сеть |

### Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов).

Данные не представлены.

### Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности.

Данные не представлены.

### Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Диагностика состояния канализационных сетей  не проводилась.

В связи с тем, что по данным обслуживающих организаций степень износа сетей водоотведения составляет  более 70 %, то для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта.

### Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.

По данным ЗАО Агрофирма «Сабиново», Филиала ОАО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» - Ивановское ЛПУМГ и МП «Водоканал» отказы канализационных сетей связаны с высокой степенью износа сетей водоотведения.

### Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.

Защита канализационных сетей от коррозии не производилась.

## Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.

### Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.15

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 |
| 1 | Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе | тыс. куб.м. | 77,2 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 25,8 |
| 1.2 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 51,4 |
| 1.3 | собственные нужды | тыс. куб.м. | - |

### Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Данные о фактическом притоке неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков не представлены.

### Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

Приборный учет принимаемых сточных вод д. Сабиново не осуществляется.

В с. Кукарино учет пропущенных сточных вод осуществляется с помощью счетчика ЭРСВ-310 Ду50, установленного на КНС.

## Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования:

### Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления).

Ретроспективные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления) ЗАО Агрофирмой «Сабиново», Филиалом ОАО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» - Ивановское ЛПУМГ и МП «Водоканал» не представлены.

### Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены.

### Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Проводить анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита не целесообразно, т.к зоны дефицитов  не выявлены.

## Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:

### Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям).

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью более 3 км и 2 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории села.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и  водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения села являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 2 насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. С 2012 года на предприятии внедряется программа автоматизации насосных станций, которая направлена на повышения надежности канализационных насосных станций. Основные мероприятия программы:

- установка резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- замена вертикальных насосов марки СДВ погружными насосами в варианте «сухой» установки с целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного или частичного затопления;

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

При эксплуатации Комплекса очистных сооружений канализации сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации села.

Расчеты существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям) не представлены.

### Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения.

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным.

### Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями.

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным. Как следствие, не представляется возможным сравнить эти значения с нормативными.

## Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов:

### Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Требуется реконструкция системы водоотведения Сабиновского сельского поселения.

### Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие поселения.

- Степень износа сетей водоотведения составляет более 70%.

- Устаревшие очистные сооружения по очистке и обеззараживанию сточных вод.

### Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения окружающей среды в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- реконструкция существующих очистных сооружений;

-обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

## Перспективные расчетные расходы сточных вод:

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное).

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Таблица 6.16

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Норма водо потребления (л/сут) | Расчетное водоотведение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 |  |  |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. мі/год | Расчетный расход (максимальный), мі/сут | Расчетный расход (среднесуточный)мі/сут | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, мі/год | Расчетный расход (максимальный), мі/сут | Расчетный расход (среднесуточный)мі/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа: | 160 | 976 | 57,0 | 187,4 | 156,2 | 976 | 57,0 | 187,4 | 156,2 |
|  | Полив зеленых насаждений |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по населению: |  |  | 57,0 | 187,4 | 156,2 |  | 57,0 | 187,4 | 156,2 |
| 2 | Наружное пожаротушение |  |  | 0,3 |  | 18,0 |  | 0,3 |  | 18,0 |
| 3 | Прочие потребители |  |  | 44,0 | 144,6 | 120,6 |  | 44,0 | 144,6 | 120,6 |
| 4 | Собственные нужды |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  | 10,5 |  |  |  | 10,5 |  |  |
|  | Всего по Хозниковскому сельскому поселению |  |  | 111,8 | 332,0 | 294,8 |  | 111,8 | 332,0 | 294,8 |

Генеральным планом Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области не планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации.

### Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды.

Отчеты о структуре водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению не представлены.

### Максимальный расчетный расход сточных вод в расчетном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трех- или пятилетний период) определяется для намечаемых к строительству жилых и общественных зданий по проектам зданий (и/или по проектам планировочных кварталов) в разделах проектирования внутридомовых систем водоотведения. При отсутствии проектов или при отсутствии организованной системы территориального планирования в муниципальном образовании допускается определять планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения зданий по заявкам на присоединение, выполнив привязку заявки на присоединение к расчетному элементу территориального деления; для промышленных предприятий по проектному водопотреблению или фактическому водоотведению аналогичных промышленных  абонентов.

Генеральным планом Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области не планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:

### Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

На территории Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области в ближайшей перспективе не планируется строительство новых объектов с целью обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

### Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

На территории Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области в ближайшей перспективе не планируется реконструкция объектов с целью обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

## Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены, поэтому в ближайшей перспективе не планируется нового строительства и реконструкции сетей для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Сведения о планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку не представлены, т.к. на территории Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области не планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.

Реконструкция и новое строительство канализационных сетей, тоннельных коллекторов и объектов на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения не планируется.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.

Данные о канализационных сетях подлежащих реконструкции для обеспечения нормативной надежности водоотведения представлены в таблице 6.5.

Таблица 6.17

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Перекладка изношенных сетей канализации общей протяженностью 1,2 км | Повышение надежности системы | 1292,4 |  | 576,1 | 716,3 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Перекладка изношенных сетей канализации общей протяженностью 0,5 км | Повышение надежности системы | 424 |  | 246 | 178 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В связи с тем, что степень износа сетей водоотведения составляет более 70%, то для надежной работы системы водоотведения необходимо произвести замену изношенных канализационных сетей.

Таблица 6.18

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Перекладка изношенных сетей канализации общей протяженностью 1,2 км | Повышение надежности системы | 1292,4 |  | 576,1 | 716,3 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Перекладка изношенных сетей канализации общей протяженностью 0,5 км | Повышение надежности системы | 424 |  | 246 | 178 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

Данные о реконструкции насосных станций представлены в таблице 6.7.

Таблица 6.19

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция КНС с. Кукарино | Обеспечение надежности системы водоотведения | 442 |  | 254 | 188 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.

Новое строительство и реконструкция регулирующих резервуаров не планируется.

### Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.

Данные о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения не представлены.

Следует отметить, что основная задача службы эксплуатации канализационных сетей состоит в поддержании расчетной отводоспособности канализационных сетей и сооружений на них (дюкеров, переходов и пр.), а также в обеспечении чистоты воздуха в сети и сетевых сооружениях для выполнения работ в нормальных условиях. Служба эксплуатации сети должна систематически наблюдать за сетью путем обхода и осмотра, периодически, по мере надобности промывать и прочищать сеть от загрязнений, устранять случайные засоры сети, обеспечивать соответствующую ее вентиляцию. Кроме того, она осуществляет контроль за работой внутриквартальных и дворовых сетей и контроль за количеством и составом сточных вод, спускаемых в городскую сеть. Большие работы выполняет эксплуатационный персонал по текущему и капитальному ремонтам.

В задачи службы эксплуатации входят: 1) профилактические работы; 2) промывка и прочистка сети; 3) очистка колодцев и камер; 4) текущий и капитальный ремонты; 5) аварийные работы. В задачи службы эксплуатации канализационных сетей также входит: 1) утверждение проектов на присоединение различных обектов к канализационной сети и организация контроля за их строительством; 2) установление тарифов за пользование канализацией и взимание платы с абонентов за спуск сточных вод в канализацию.

### Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.

Приборный учет принимаемых сточных вод д. Сабиново не осуществляется.

В настоящее время, для измерения количества стоков используются приборы в основном двух типов:

- Приборы, измеряющие только уровень потока, при этом вычисление расхода осуществляется по расходной характеристике канала.

- Приборы, измеряющие уровень и скорость потока, то есть проводящие измерения по принципу «скорость-площадь».

Перед тем, как начинать подбирать приборы учета сточных вод, необходимо провести исследование, чтобы определить целесообразность организации измерений, а также выбрать место для установки.

Например, если объекты выпуска стоков расположены в зоне плотной застройки (находятся под зданиями или проезжими дорогами), то выдается заключение об отсутствии технической возможности осуществить установку прибора. Выбор же типа расходомера осуществляется в зависимости от особенностей промышленного объекта.

Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах. Использование для этих целей уже имеющихся смотровых колодцев является ошибочным решением. Дело в том, что контрольные канализационные колодцы устанавливаются в местах поворота или изменения уровня расположения трубопровода. Поэтому при установке в них измерительных приборов будет нарушено требование прямолинейности, предъявляемое к измерительным участкам.

Таким образом, узел учета сточных вод, желательно, оборудовать в специально обустроенных измерительных камерах или колодцах.

В с. Кукарино учет пропущенных сточных вод осуществляется с помощью счетчика ЭРСВ-310 Ду50, установленного на КНС.

# Резюме

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения и водоотведения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения и водоотведения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и сточных вод и как следствие снижению затрат населения на данные услуги.

Основными стратегическими  мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения и водоотведения являются:

-реконструкция сетей водопровода и канализации с использованием современных материалов;

- реконструкция КНС и очистных сооружений;

- установка приборов учета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года      № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».